SEPARATOR

W celu podczyszczenia wód opadowych ze związków ropopochodnych projektuje się separator koalescencyjny typu BBT 3015353. Separator ten  wyposażony jest w :

- zintegrowany osadnik,

- deflektor zapewniający równomierny przepływ,

- wkład koalescencyjny, w którym następuje koalescencja cząstek  substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i opadanie jej do przestrzeni podfiltrowej,

- automatyczny zawór pływakowy – który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przestrzeni olejów,

- Otwór rewizyjny o śr. 0,78 m,

- wewnętrzny by-pass – umieszczony bezpośrednio wewnątrz separatora. Służy on do tego, aby wszystkie przepływające ścieki o natężeniu większym niż  30 l/s poprzez zasyfonowany przelew zostały skierowane bezpośrednio do odbiornika.

Separator należy ustawić na właściwej rzędnej na podsypce piaskowej gr. 30 cm sprawdzając kierunki przepływu, oznaczonego strzałami na króćcach wlotowym 
i wylotowym. Po podłączeniu króćców należy separator zasypać do poziomu ok. 35 cm poniżej jego wierzchu. Następnie należy wykonać żelbetową płytę odciążeniową oddyalatowaną od otworu rewizyjnego i na tak przygotowane podłoże ustawić kręgi betonowe o odpowiedniej średnicy wewnętrznej. Na tak wykonaną nadstawkę należy ustawić płytę nastudzienną, a następnie właz z pokrywą ustawiając na właściwej rzędnej.

Do montażu i transportu separatora należy używać wyłącznie zaczepów transportowych umieszczonych w jego górnej części.