# Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuromin przy ul. Lidzbarskiej oraz w miejscowości Brudnice gm. Żuromin

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

  - Podkłady geodezyjne w skali 1:500.

  - Uzgodnienia z Inwestorem.

  - Uzgodnienia z ZEP-Dystrybucja Wschód Sp. z o.o..

  - Porozumienie z właścicielami działek.

  - Decyzję o warunkach zabudowy.

  - Opinię ZUD.

  - Wizję oraz pomiary w terenie.

Obowiązujące normy i przepisy: PN-76/E-05125, PN-92/E-05009/41 i PBUE

- Zakres projektu

  - 2.1. Budowa odcinka linii kablowej nn – 0,4 kV oświetlenia ulicznego kablem typu YAKY 4 x 35 mm2

  - 2.2. Budowa odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV, przewodem AsXSn 2 x 25 mm2

  - 2.3. Montaż skrzynki SON na fundamencie wraz z układem pomiarowym oraz sterowaniem oświetleniem ulicznym zasilanej ze stacji transformatorowej 
S-1379.

- Prace projektowe

  - 3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

- napięcie znamionowe linii		- 230/400 V,

- napięcie znamionowe izolacji		- 1 kV,

- przewody robocze			- YAKY 4 x 50mm2

- YAKY 4 x 35mm2

- AsXSn 2 x 25mm2

- fundament				- B-70

- ustoje					- typowe prefabrykowane dobrane

dla średniej kategorii gruntu z

uwzględnieniem funkcji i rodzaju

słupów oraz linii,

- typy słupów				- SAL-U1

- ŻN, EPV

- rodzaj słupa	- przelotowe, narożne, krańcowe,

kablowe

- typy opraw 				- OW S-70W

- OUSb 150W

- szafka oświetleniowa			- SOU-3

- izolacja własna				- dla przewodów typu AsXSn,

YAKY

- strefa klimatyczna			- pierwsza.

  - 3.2. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego.

Od stacji transformatorowej S-1379 projektuje się budowę nowego odcinka linii kablowej nn oświetlenia ulicznego przewodem typu YAKY 4 x 35 mm2 o długości 167 m.

Dla potrzeb projektowanego oświetlenia ulicznego projektuje się szafkę oświetleniową SOU-3, którą należy posadowić zgodnie z rysunkiem. Projektowaną szafkę oświetleniową zasilić kablem YAKY 450 mm2 wyprowadzonym ze stacji transformatorowej S-1379. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie poprzez bezpośredni licznik energii czynnej 3-fazowy jednotaryfowy z astronomicznym zegarem sterowniczym. Projektowaną szafkę oświetleniową typu SOU-3 wyposażyć w zabezpieczenia nadmiarowe o charakterystyce C.

  - 3.3. Sposób ułożenia w ziemi kabla

Kabel oświetleniowy należy ułożyć z normą PN-76/E-05125. Trasę kabla oświetleniowego przedstawiono na mapie geodezyjnej w skali 1:500.

Zasadnicza głębokość prowadzenia kabli oświetleniowych wynosi 0,7m do docelowego poziomu terenu.

Kabel oświetleniowy należy układać w wykopach o wymiarach 0,4x0,8m. Dno wykopu przykryć warstwą piasku o grubości 0,1 m. Ułożony linią falistą kabel zasypać taką samą warstwą piasku. Następnie nasypać warstwę 0,15 m gruntu rodzimego, na warstwie gruntu ułożyć folię PCV grubości min. 0,5 mm koloru niebieskiego. Po przykryciu folią wykop wyrównać ziemią rodzimą.

Przy skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi i wjazdami stosować rury ochronne – SRS 110/75, a przy skrzyżowaniu z ulicą zastosować rury DVK-110.

Kabel oświetleniowy należy ułożyć z normą PN-76/E-05125. Trasę kabla oświetleniowego przedstawiono na mapie geodezyjnej w skali 1:500.

Roboty ziemne przy stawianiu słupów i układaniu kabla wykonać ręcznie. W miejscu skrzyżowań kabla oświetlenia ulicznego z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty wykonać pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tych urządzeń.

  - 3.5. Budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego.

Odcinek III – ze słupa nr 5 projektowanej linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej S-1379 projektuje się budowę nowego odcinka linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2 x 25 mm2 
o długości 357 m.

  - Sposób zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 5890/2008 z dnia 13.11.2008r.

  - 3.7. Słupy i oprawy oświetleniowe

  - 3.7.1. Linia kablowa

- oświetlenie zaprojektowano na słupach aluminiowych dwuelementowych o średnicy fi 176 mm przy podstawie z wysięgnikami spawanymi SAL-U1 (produkcji ROSA).

- długość pierwszego wysięgnika z oprawą uliczną wynosi 1,1 m, drugiego z oprawa oświetlającą chodnik 0,8 m.

- zaprojektowane słupy powinny być anodowane w kolorze naturalnym.

- słupy należy posadowić na fundamencie B-70 w miejscach wskazanych na mapie.

- na projektowanych słupach należy zamontować po dwie oprawy jedna OUSb 150 produkcji ELGO i OW S-70 z kloszem typu kula koloru białego - produkcji ROSA.

Oprawy OUSb zastosowano do oświetlenia ulicy natomiast oprawy OWS zastosowano do oświetlenia ciągu pieszego.

3.7.2. Linia napowietrzna

- Na projektowanych słupach linii napowietrznej należy zamontować wysięgniki jednoramienne o długości 1,0 m i nachyleniu 15o.

- Na słupach j.w. zamontować oprawy OUSb 150  produkcji ELGO.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym i wyładowań atmosferycznych

  - 4.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieciach do 1 kV

Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych 
w warunkach normalnych oraz ochronę przeciwporażeniową w warunkach zakłóceniowych, niezależnie od uziemienia roboczego na stacji transformatorowej, projekt przewiduje szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S, realizowane przez urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki) oraz wyłącznik różnicowo-prądowy zamontowany w szafce oświetleniowej.

  - 4.2. Ochrona przepięciowa

  - W celu ochrony przepięciowej zastosowano ogranicznik przepięć BOPI 0,66/5.

- Uwagi końcowe

Umiejscowienie projektowanej linii oświetlenia ulicznego uzgodniono z przedstawicielem Urzędu Miasta Żuromin.

Całość prac wykonać w oparciu o „Standardy urządzeń i rozwiązań do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddział Płock”, Warunki Techniczne oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowień obowiązujących norm, albumów, katalogów, przepisów w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzą techniczną.

Tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Fundamenty betonowe, należy zabezpieczyć środkiem impregnującym.

Słupy linii ponumerować zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część V – roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Informuje się o konieczności stosowania do budowy wyrobów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216
z 1997 r.

                - Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.