Dot.: Przetargu „Budowa traktu pieszo - rowerowego w ciągu drogi gminnej

ul. Mazowiecka w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną” – branża

elektryczna.

### Zgłaszamy następujące pytania i uwagi:

1. Na planie sytuacyjnym są pokazane słupy energetyczne do przestawienia w ilości 3 szt. Brak opisu do tego

zakresu robót oraz brak tego zakresu w przedmiarze. Czy zakres ten objęty jest przetargiem? Jeżeli tak to

należy uzupełnić projekt i przedmiar o ten zakres robót.

2. W poz. 20 przedmiaru zaniżono ilość rur o 46,5 m.

3. W poz. 21 przedmiaru zaniżono ilość nasypania warstwy piasku o 574 m (muszą być dwie warstwy).

4. W poz. 23 - 26 przedmiaru występuje kabel YAKY 4x35 mm2 a zgodnie z opisem technicznym i

zestawieniem materiałów powinien być kabel YAKY 4x25 mm2.

5. W poz. 25 przedmiaru zaniżono ilość układania kabla w rurach, słupach i szafce oświetleniowej o 75 m.

{574m *1,03(faliste ułożenie kabla) + 52końce * 1,5m (w słupach i szafce oświetleniowej)=669m,  669m –

566m(kabel w rowie)=103m,  103m – 28=75m(różnica)}

6. W poz. 28 przedmiaru zaniżono ilość słupów o 1 szt.

7. W poz. 29 przedmiaru zaniżono ilość przewodów o 1 kpl.

8. Poz. 30 przedmiaru nie przysługuje, należy ją wykreślić.

9. W poz. 31 przedmiaru zaniżono ilość opraw o 1 szt.

10. W poz. 32 przedmiaru zaniżono ilość zarobienia końca kabla o 4 szt.

11. W poz. 34 przedmiaru zaniżono ilość badania linii kablowej o 2 szt.

12. W poz. 35 przedmiaru zaniżono ilość badania uziemienia o 2 szt.

13. W przedmiarze brak montażu szafki oświetleniowej 1 kpl.

14. W przedmiarze brak montażu odgromników na słupie linii napowietrznej 3 szt.

15. W przedmiarze brak montażu uziomu szpilkowego l=1,5m,  24 szt.

16. W przedmiarze brak podłączenia bednarki do słupów oświetleniowych i szafki oświetleniowej 27 szt.

17. W przedmiarze brak łączenia bednarki (spawanie) w ziemi 27 szt.

18. W przedmiarze brak badania zerowania 27 szt.

19. W przedmiarze brak badania szafki oświetleniowej i aparatury w szafce 1 kpl.

20. W przedmiarze brak badania sterowania oświetleniem 1 kpl.

21. W przedmiarze brak wywozu nadmiaru ziemi z wykopu 574*0,5*0,2=57,4m3.

22. W przedmiarze brak nakładów ponoszonych na obsługę energetyczną i czasowe wyłączenie linii

energetycznej do której będzie przyłączana linia kablowa.